## bez cijena
INVESTITOR: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA
GRAĐEVINA: SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA: KOPRIVNICA
VRSTA RADOVA: ELEKTRO
SPECIFIKACIJA
POTREBNIH MATERIJALA I RADOVA
NAPOMENA: Radovi na zamjeni rasvjetnih armatura izvode se na većoj visini od uobičajene (10-12m) pa je potrebno voditi brigu o zaštiti ljudi i imovine na način da se upotrebljava lagana Al pokretna skela, da se na pod dvorane postave dodatne zaštitne drvene ploće( radi zaštite parketa) po kojima će se voziti skela, da se prilikom skidanja starih i postve novih svjetiljki u dvorani ne nalazi nitko osim izvođača radova. U svim stavkama uračunata je nabava, dobava i ugradnja sve opreme, te spojeno do potpune gotovosti. Također su uračunatI sav spojni i montažni pribor te ispitivanja elektroinstalacije rasvjete.Protokoli su obvezna dokumentacija.Opremu kontrolnog mjerenje kao i zamjenu svjetiljki potrebno je izvršiti prema uputama projektanta.
Red broj | Opis materijala i radova | Jedinica | Količina | Jedinična Cijena | Ukupno
A ELEKTROINSTALACIJE
1 | Odspajanje i skidanje postojećih reflektora 400W iznad terena (visina cca 10-12+B71m) i odlaganje na deponij | kom | 186 |  | 0
2 | Odspajanje i skidanje postojećih fluorescentnih svjetiljki iznad tribina | kom | 34 |  | 0
3 | Skidanje postojećih protupaničnih svjetiljki | kom | 6 |  | 0
4 | Dobava i montaža novih svjetiljki slijedećih tehničkih karakteristika: |  |  |  | 0
| - nadgradna/ovjesna okrugla - LED izvor svjetlosti - aluminijsko kućište - širokosnopna distribucija svjetlosti - svjetlosni tok svjetiljke min 20500lm - snaga sistema (LED izvor+driver) max 155W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 132lm/W - Ra>80 - temperatura boje svjetlosti 4000K - životni vijek L70/B50 = 50000h - zaštita od zaprljanja IP65 - mehanička zaštita IK07 - rad na temperaturi od -30 do +45°C | kom | 30 |  | 0
5 | Dobava i montaža novih svjetiljki slijedećih tehničkih karakteristika: |  |  |  | 0
| - nadgradna - LED izvor svjetlosti - kućište od polikarbonata - inox kopče - pokrov od polikarbonata - efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 7030lm - snaga sistema max 53W (LED izvor+driver) - ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 133 lm/W - boja svjetlosti 4000K - uzvrta boje Ra 80 - zaštita od zaprljanja IP66 - mehanička zaštita IK10 - rad na temperaturi okoline od -20°C do +500C - dodatni aluminijski hladnjak za dodatno hlađenje LED modula i drivera - životni vijek 50000 sati uz L90B10 - jednofazno prolazno ožićenje - dimenzije dxšxv 1452x145x100mm | kom | 18 |  | 0
6 | Dobava i montaža novih svjetiljki slijedećih tehničkih karakteristika: |  |  |  | 0
| - svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, s jednostranim piktogramom - LED izvor svjetlosti - snaga 2W, 250lm - vrijeme autonomije 3h - stalni spoj, funkcija autotesta - zaštita od zaprljanja IP65 - smjer kretanja ravno | kom | 4 |  | 0
7 | Dobava i montaža zaštitne mreže za svjetiljke iz stavke 4 | kom | 30 |  | 0
8 | Dobava i montaža ovjesne vilice za svjetiljku iz stavke 4 | kom | 30 |  | 0
9 | Dobava i montaža piktograma smjer kretanja ravno za svjetiljke iz stavke 6 | kom | 4 |  | 0
10 | Dobava i polaganje kabela PPy 3x2,5mm2 za napajanje rasvjetnih tijela. | m | 400 |  | 0
0
11 | Dobava i montaža OG kutija | kom | 35 |  | 0
12 | Dobava i montaža profiliranog aluminijskog lima za zatvaranje otvora u stropu nastalih demontažom postojećih rasvjetnih tijela | m2 | 25 |  | 0
13 | Dobava i montaža cijevi PNT Ø21mm sa priborom za uvlačenje kabela za rasvjetu | m | 150 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
0
| B RADOVI NA UGRADNJI MJERENJA |  |  |  | 0
1 | Dobava, izrada i montaža mjernog ormarića sa ugrađenom slijedećom opremom: |  |  |  | 0
| - ormarić izrađen od dekapiranog lima ili negorive plastike za nadgradnu montažu s vratima i bravicom, dimenzija cca 80x50x20cm | kom | 1 |  | 0
| - brojilo elektroničko DT 63A | kom | 1 |  | 0
| - brojilo elektroničko DT 40A | kom | 2 |  | 0
| - automatski osigurač 3P, C, 35A | kom | 2 |  | 0
| - spojni vod kabelom P/F 95m2 | m | 15 |  | 0
| - spojni vod kabelom P/F 25m2 | m | 12 |  | 0
| - spojni vod kabelom P/F 16m2 | m | 18 |  | 0
| - ostali spojni i montažni pribor | komplet | 1 |  | 0
|  | kom | 1
|  | UKUPNO: |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A | ELEKTROINSTALACIJE
B | RADOVI NA UGRADNJI MJERENJA
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
U ______________________________, _________ 2018.
IME I PREZIME PONUDITELJA:
______________________________
Potpis:
|  |  | __________ | ___________________